采购文件
项目编号: LSZY-2026FW-05

项目名称：溧水区中医院七氟丙烷消防钢瓶检验检测及气体充装服务
采 购 人：南京市溧水区中医院
日   期：2026年6月
第一部分 邀请函
各潜在供应商：

南京市溧水区中医院拟采购七氟丙烷消防钢瓶检验检测及气体充装服务，欢迎符合条件的供应商参加。
一、项目概述

（一）项目名称：溧水区中医院七氟丙烷消防钢瓶检验检测及气体充装服务

（二）项目编号：LSZY-2026FW-05
（三）采购内容：对采购人在用的七氟丙烷灭火系统钢瓶开展检测，具体包含但不限于钢瓶全方位安全检测、损耗七氟丙烷气体足额充装、钢瓶往返运输、瓶头阀及安全附件检修、合规检测报告编制出具、设备回装调试、系统整体试运行、售后维护等全部工作。通过标准化作业，全面排查气体消防设备安全隐患，确保全院气体消防系统完好有效、性能达标，稳定正常运行至下一个法定检测周期，完全满足医院消防安全合规管理要求；详见“第三部分 采购需求”

（四）项目预算：9万元，报价不得超过预算，否则作无效报价处理。
二、供应商资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下资料加盖公章：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前12个月（至少一个月）会计报表）（成立不满一个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近12个月内任一月份依法缴纳税收及社会保障资金的相关材料。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）（成立不满一个月的无需提供）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.本次采购项目要求的特定条件：

（1）供应商应具备消防设施工程专业承包二级及以上资质，提供有效的资质证书扫描件加盖公章；（2）供应商须持有经市场监督管理部门核发且在有效期内的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（核准项目须包含：气瓶定期检验项目）；若供应商无相关资质，可委托具备上述有效核准证的第三方完成气瓶的相关检测服务（须提供与第三方签订的委托协议+第三方营业执照和特种设备检验检测机构核准证复印件加盖公章）；

（3）供应商已完成“社会消防技术服务信息系统”(http://shhxf.119.gov.cn)注册，且单位类型包含消防设施维护保养检测，提供网站查询截图扫描件加盖公章。
3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(http://www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）被纳入采购人医药购销领域负面清单的供应商或个人，自纳入之日起不满二年的不得参加本项目的采购活动。
4.本项目不接受联合体投标，不接受转包和分包；本次采购项目不接受进口产品。

5.集中考察现场及答疑：采购人不统一组织，供应商如对采购需求有疑问请电话咨询。供应商如有需要可自行前往项目现场踏勘，实地核查机房布局、钢瓶数量型号、布线条件、供电情况、原有消防系统架构、作业环境等全部现场情况，精准评估作业难度、施工风险及全部服务成本，所有踏勘费用由供应商自行承担。
三、报名与采购文件
1.报名条件
符合条件的供应商凭以下资料（复印件须加盖供应商公章）报名并获取采购文件（只接受报名审核通过的供应商参与本次项目采购）（报名资料均需加盖供应商公章）

（1）法人或者其他组织的营业执照复印件；
（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（含身份证正反面复印件）；

（3）本次采购项目要求的特定条件证明材料。
2.报名时间与方式
本项目采取线上报名方式，符合资格条件的供应商应于2026年6月2日至2026年6月5日17:00前 ，将上述报名资料盖章扫描件发送至879689009@qq.com 邮箱。本项目只接受报名成功的供应商参与本次项目采购。（报名时注明项目名称；报名资料盖章原件，在现场评审时，随响应文件一并提交给采购人）
3.获取采购文件的途径

自即日起至递交响应文件截止时间前，通过南京市溧水区中医院官网免费下载。

四、响应文件的递交

1.提交文件开始时间：2026年6月9日14:00；
2.提交文件截止时间：2026年6月9日14:30。
3.提交文件地点：南京市溧水区中医院后勤综合楼2楼开标室（具体地址：南京市溧水区永阳街道文昌路201号）。

4.响应文件份数：壹份正本，贰份副本，分别装订成册。响应文件应逐页加盖公章。

正副本装在文件袋里密封，封口处盖公章，若未密封或未加盖公章，将被拒收。

现场评审时间：2026年6月9日14:30 ；地点：南京市溧水区中医院后勤综合楼2楼开标室（具体地址：南京市溧水区永阳街道文昌路201号）。（提示：参与现场评审的供应商代表应与响应文件中的授权代表为同一人，参与现场评审时携带身份证原件，交采购人核验。）
五、联系方式
采购单位名称：南京市溧水区中医院

设备科联系人：姜老师025-69777237
采购中心联系人：杨老师 025-69777235

供应商须知

一、总则

1.合格的供应商

1.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

1.2 满足采购文件规定的实质性要求和条件。

2.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.采购文件的约束力

4.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

5.采购文件的澄清

5.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在响应文件接收截止时间三日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

6.采购文件的修改

6.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对采购文件进行修改。采购文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

6.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

6.3 采购人有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

二、响应文件的编制

7.供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

8.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

8.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购人就有关采购的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 供应商应用人民币报价。

8.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。

8.5 响应文件应按照采购文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致谈判文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

8.6 响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

9.响应文件构成

9.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表（如有）、响应及偏离表、其他证明文件等部分。

10.证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

10.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明响应标的符合采购文件规定。

10.2 采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.响应及偏离表

11.1 供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

11.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12.响应文件签署与提交

12.1 响应文件应由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字，并加盖公章。

12.2供应商应将响应文件的正本和副本密封包装。

12.3 供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达递交地点。任何单位和个人不得在评审时间前开启响应文件。

12.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：逾期送达或者未按照采购文件要求密封的响应文件。

13.响应文件的修改和撤回

13.1供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

13.2 响应文件递交截止时间后，响应文件不能修改和撤回。

三、评审
14.响应文件属下列情形之一的，按照无效处理：

14.1未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

14.2报价超出采购预算金额或者最高限价或分项报价超过最高限单价的；

14.3不具备采购文件中规定资格要求的；

14.4不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

14.5不同供应商委托同一单位或者个人办理采购相关事宜；

14.6不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

14.7不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

14.8不同供应商的响应文件相互混装；

14.9不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

14.10不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

14.11不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

14.12.属于邀请函中拒绝参加本次采购活动供应商的；

14.13采购文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.14评审人员认为供应商的报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评审现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

14.15不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

15. 有下列情形之一的予以废标：

15.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

15.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

15.3供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

15.4因重大变故，采购任务取消的。

15.5采购文件存在歧义、重大缺陷，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的。

15.6采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物不能满足需求等。

询问、质疑、投诉和诚实信用

16.1询问：供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

16.2质疑、投诉：符合条件的供应商如对采购文件、采购过程或采购结果有质疑或投诉的，可参照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定的时间、方式等向采购人提出。

16.3诚实信用：供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。供应商不得以向评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，采购人将向政府采购管理部门报告，将供应商列入不良行为记录名单，按照相关规定处理。
第三部分 采购需求

一、检测项目清单

	使用区域
	规格型号(L)
	充装时间
	数量
	单瓶充装量(kg)
	压力容器编号
	工作温度范围（摄氏度）
	贮存压力（Mpa）
	最大工作压力（Mpa）
	充装压力（Mpa）
	充装总量(kg)

	信息科
	90
	2023.5
	6
	57.47
	NAX18-0041
	0-50
	4.2
	5.3
	4.2
	344.82

	1号配电房
	120
	2023.5
	6
	100
	/
	0-50
	2.5
	4.2
	2.5
	600

	2号配电房
	120
	2023.5
	8
	113
	/
	0-50
	2.5
	4.2
	2.5
	904

	3号配电房
	120
	2023.5
	5
	125
	/
	0-50
	2.5
	4.2
	2.3
	625

	后勤3楼病案库
	120
	2023.5
	11
	113
	18192012
	0-50
	2.5
	4.2
	2.3
	1243

	后勤3楼基建库
	120
	2023.5
	3
	111
	18192298
	0-50
	2.5
	4.2
	2.3
	333

	后勤3楼财务库
	90
	2023.5
	2
	90
	134154452
	0-50
	2.5
	4.2
	2.3
	180

	地下室库房
	120
	2023.5
	1
	104
	/
	0-50
	2.5
	4.2
	2.3
	104

	信息科
	QP4/6
	2023.6
	1
	5
	/
	-20-+50
	6
	6.6
	6
	5

	合计
	43
	
	
	
	
	
	
	4333.82


★二、检测报告及作业要求
1.全流程检测标准及内容。严格按照国家相关技术规范、标准要求，完成包括但不限于钢瓶外观检查、音响检查、内部检查、瓶口螺纹、重量与容积测定、水压试验、瓶阀检验、气密性试验、压力表校验、安全泄压装置功能验证等全流程检测工作。

2.气瓶信息建档登记。检测作业前，逐瓶开展原始信息核对登记，完整记录每只钢瓶国别、制造厂家、出厂编号、出厂年月、公称工作压力、水压试验压力、实际容积、实际净重、上次检验日期、设备编号、安装点位等全部信息，为每只钢瓶建立专属电子+纸质检测档案，归档交付采购人留存备查。

3.药剂充装标准。七氟丙烷灭火剂充装纯度需完全符合国标优质灭火剂标准； 药剂充装量精准可控，误差严格控制在±1%以内，严禁少充、漏充；充装作业全程称重核验，精准记录瓶组充装前后重量，杜绝计量偏差，确保灭火药剂用量达标、灭火性能可靠。

4.运输及现场作业要求。供应商全权负责所有钢瓶拆卸、转运、入库、出库、回装全过程运输工作，严格遵循运输管理规范，做好防震、防磕碰、防泄漏防护； 全程标准化合规作业，严格把控检测、充装、装卸、安装各环节质量，确保检测结果精准有效、设备无二次损伤；采购人提供钢瓶原始参数资料，供应商须严格对照原厂参数、系统配置开展检测充装工作，严禁擅自更改设备参数、违规改装配件。

5.检测报告出具要求。项目完工后，供应商须出具国家质监部门认可、消防合规有效的全套检测合格报告。报告内容真实、数据完整、盖章有效，可用于采购人消防合规年检、督查备查。

6.回装调试交付要求。将检测合格、药剂足额充装完毕的钢瓶，规范运送至采购人指定机房，精准对位安装、接线调试；完成整套气体灭火系统联动测试、整机试运行，确保系统启停正常、联动可靠、压力稳定、无泄漏隐患；试运行达标、系统运行稳定后，配合采购人完成阶段性核验，保障设备顺利投入正常使用。

7.现场管理及安全责任。供应商全体作业人员须严格遵守国家安全生产法律法规、消防作业规范及医院管理制度，服从采购人现场管理人员统一调度、统筹安排；作业前做好安全交底、现场防护，设置安全警示标识，做好机房设备防护，杜绝施工扰民、破坏院内设施；项目履约全过程，所有人员安全事故、运输安全事故、设备损坏、药剂泄漏、财产损失、第三方纠纷及安全追责问题，全部由供应商独立承担全部法律责任、经济赔偿责任，采购人不承担任何连带责任。

8.应急备用保障要求。在采购人自有钢瓶拆卸外运检测、充装、回装的全部空档周期内，供应商须提供符合消防国标、检测合格、性能完好的备用七氟丙烷钢瓶，并按需部署至各机房点位，全覆盖保障医院各区域气体消防系统不间断正常运行，直至采购人原有钢瓶全部检测合格、安装调试完毕、系统正常投用后方可撤离。备用设备运输、安装、运维成本全部包含在项目报价内。

9.售后服务及质保要求。自本项目整体验收合格签字之日起，提供三年全程免费质保及专属售后服务，覆盖至钢瓶下一次法定检测周期；质保期内，采购人提出技术咨询、设备巡检、故障排查、系统调试等需求，供应商须4小时内响应、24小时内到场处置，免费提供技术支持、维护服务。

10.其他要求。供应商须保证所有作业流程、资质材料、检测报告等完全合规，若因供应商作业不合规、资料不合格导致医院消防年检不通过、被监管部门处罚，所有损失及整改责任由供应商全额承担；项目履约全程须做好资料留存、台账归档，项目验收后完整移交所有纸质、电子档案资料；供应商须严格遵守医院安全生产、现场作业管理规定，文明施工、规范作业，杜绝违规违纪作业行为。

三、商务要求
（一）报价要求
1.报价人的报价须以人民币为单位（小数点后可保留两位小数点）。

2.报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
3.供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。 供应商被视为充分熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

4.本项目为全包固定总价，包含人工费、七氟丙烷气体充装费、瓶头阀及安全附件检修、设备装卸费、往返运输费、全套检测费、检测报告出具费、税费、现场安装调试费等完成本项目全部工作的所有费用。项目履约全过程采购人不另行支付任何新增、衍生及隐性费用。
（二）交付、验收及付款
1.交付时间：合同正式签订生效后，收到采购人正式作业通知之日起30日历天内，完成所有钢瓶检测、充装、回装、调试、试运行等全部工作，整体交付达标。
2.交付地点：溧水区中医院各机房七氟丙烷气体钢瓶间及采购人指定作业区域。

3.验收：供应商出具国家质监部门认可、消防合规有效的全套检测合格报告，所有检测数据可追溯、可核查；设备回装完成后，系统调试正常、试运行稳定，各项参数符合国家规范及医院使用标准；设备正常投入使用满1个月，系统无故障、无泄漏、运行稳定，双方完成现场核验、签字确认，视为项目验收合格。

4.付款：项目整体验收合格，供应商提交双方签字确认的完整验收资料、正规发票后，采购人在30个工作日内一次性支付全额合同款项。

特别说明：本部分标★的技术条款和商务条款为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无效响应处理。
第四部分 评定方法和标准
（一）本项目采取经评审的最低评标价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且报价最低的供应商为成交人的评标方法。
（二）评标标准：质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且报价最低的供应商成交。

（三）资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。
（四）实质性审查：采购文件载明的实质性要求不得负偏离，否则作无效处理。

（五）采用不可更改的一次性报价。
（六）成交供应商确定后，将在南京市溧水区中医院官网上公告。公告期间无人投诉及质疑的，公告期满之日起30天内，成交供应商与采购人签订合同。

（七）供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效响应处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任，并依据相关规定上报有关部门，参照《政府采购法》有关规定处理。

第五部分 响应文件格式

说明：
本部分内容为方便潜在供应商编制响应文件而设置的格式，未涉及部分，格式自拟。响应文件须编制页码，页码应连续，且逐页加盖公章。

供应商应认真阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

响   应  文  件
（正本/副本）
项 目 编号：
项 目 名称：
    供应商：                              （盖单位章）
        年        月        日
文件目录
一、响应函
二、报价单

三、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

四、供应商资格条件证明资料
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前12个月（至少一个月）会计报表）（成立不满一个月的无需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近12个月内任一月份依法缴纳税收及社会保障资金的相关材料。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）（成立不满一个月的无需提供）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6.本次采购项目要求的特定条件
（1）供应商应具备消防设施工程专业承包二级及以上资质；

（2）供应商须持有经市场监督管理部门核发且在有效期内的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（核准项目须包含：气瓶定期检验项目）；若供应商无相关资质，可委托具备上述有效核准证的第三方完成气瓶的相关检测服务；

（3）供应商已完成“社会消防技术服务信息系统”(http://shhxf.119.gov.cn)注册，且单位类型包含消防设施维护保养检测；
五、技术、商务响应情况

六、服务方案及承诺
七、供应商认为应提供的其他资料
资格审查索引表
（具体详见第一部分 邀请函中供应商资格要求，按照顺序逐一填写）

	序号
	资格要求
	相应文件所在页码

	1
	具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人的身份证明）
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前12个月（至少一个月）会计报表）（成立不满一个月的无需提供）
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近12个月内任一月份依法缴纳税收及社会保障资金的相关材料。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）（成立不满一个月的无需提供）
	

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）
	

	6
	供应商应具备消防设施工程专业承包二级及以上资质，提供有效的资质证书扫描件加盖公章
	

	7
	供应商须持有经市场监督管理部门核发且在有效期内的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（核准项目须包含：气瓶定期检验项目）；若供应商无相关资质，可委托具备上述有效核准证的第三方完成气瓶的相关检测服务（须提供与第三方签订的委托协议+第三方营业执照和特种设备检验检测机构核准证复印件加盖公章）
	

	8
	供应商已完成“社会消防技术服务信息系统”(http://shhxf.119.gov.cn)注册，且单位类型包含消防设施维护保养检测，提供网站查询截图扫描件加盖公章
	


目录 一、响应函
致：南京市溧水区中医院
根据贵方              （项目名称、项目编号）采购邀请函，我方            （供应商名称）参与本次采购活动，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表我方提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下： 
1. 我方的资格条件符合政府采购法和本次采购要求。
2. 我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3. 参加本次采购活动前，我方没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4. 我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限，或在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。
5. 我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。
6. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至提交报价文件截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。
7. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系的。
8. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
9. 我方已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对响应文件本身提出质疑。

10.我方参加本次采购活动前二年内，未被采购人纳入医药购销领域负面清单。

11. 我方同意并向贵方提供了与采购有关的所有证据和资料。
12. 我方同意从规定的递交之日起遵循本响应文件，并在规定的有效期满之前均具有约束力。
13. 一旦我方成交，我方将根据响应文件的规定严格履行合同。
14. 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商恶意串通，决不向采购人、评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。如有违反或者虚假陈述，无条件接受贵方及监督管理部门的处罚。
15. 与本次采购有关的正式联系方式为：
地   址：                            

电   话：                             

开户银行：                              
银行账号：                                
供应商授权代表姓名（签字）：                 

供应商名称：                                （盖章）
日    期：       年     月      日
目录二、报价单 

项目名称：
	序号
	名称
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	溧水区中医院七氟丙烷消防钢瓶检验检测及气体充装服务
	1项
	
	

	总计（人民币大写）：


1.供应商报的单价为含税全包价，包括了供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的直接费用、间接费用、其他费用、税金等全部费用和供应商要求获得的利润以及应该由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。成交后不能在成交价之外加收任何费用。
2.供应商应认真阅读“第三部分 采购需求”，理解全包价的含义。
3.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                         
供应商名称（盖章）：                             
日期：                                          

目录三、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

3.1法定代表人身份证明

供应商名称：                             

单位性质：                               

注册地址：                               
成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

                                  （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席现场评审的提供，附法定代表人身份证正反面复印件，未出席的可不提供。）

供应商名称：                （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

     年      月      日

3.2法定代表人授权委托书

南京市溧水区中医院：

         （单位名称）法定代表人      （姓名），法定代表人身份证号：             ，授权我单位        （职务或职称）         （姓名、联系方式），身份证号：            ，为我单位本次授权委托人，全权处理此次        （项目名称）采购活动的一切事宜。
特此授权。

（授权委托人出席现场评审的提供，附法定代表人及被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称：              （盖章）

法定代表人：            （签字或盖章）

授权委托人：              （签字）

      年      月      日

目录四、供应商资格条件证明资料
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前12个月（至少一个月）会计报表）（成立不满一个月的无需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近12个月内任一月份依法缴纳税收及社会保障资金的相关材料。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）（成立不满一个月的无需提供）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6.本次采购项目要求的特定条件
（1）供应商应具备消防设施工程专业承包二级及以上资质；

（2）供应商须持有经市场监督管理部门核发且在有效期内的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（核准项目须包含：气瓶定期检验项目）；若供应商无相关资质，可委托具备上述有效核准证的第三方完成气瓶的相关检测服务；

（3）供应商已完成“社会消防技术服务信息系统”(http://shhxf.119.gov.cn)注册，且单位类型包含消防设施维护保养检测；
4.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
致：南京市溧水区中医院
我单位                    （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                            。

主要专业技术能力有：                     。    

供应商名称（盖章）：                             
日期：                                           

4.5无重大违法记录声明

致：南京市溧水区中医院
我单位                                  （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中                 （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）  
供应商名称（盖章）：                              
日期：                                            
目录五、技术、商务响应情况
（一）技术偏离表
项目名称：                                                  项目编号：
	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求规格
	供应商响应规格
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


供应商名称：                                                  （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加，可后附相关证明资料。“偏离情况”供应商根据各自响应情况，选择填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。
（二） 商务需求偏离表
项目名称：                                                  项目编号：
	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求
	供应商响应
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


供应商名称：                                                 （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加，可后附相关证明资料。“偏离情况”供应商根据各自响应情况，选择填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。
目录六、服务方案及承诺

目录七、供应商认为应提供的其他资料



