采购文件
项目编号: LSZY-2026FW-08
项目名称：溧水区中医院小型工程改造或维修工程造价咨询服务
采 购 人：南京市溧水区中医院
日   期：2026年8月
第一部分 邀请函
各潜在供应商：

南京市溧水区中医院拟采购小型工程改造或维修工程造价咨询服务，欢迎符合条件的供应商参加。
一、项目概述

（一）项目编号：LSZY-2026FW-08

（二）项目名称：溧水区中医院小型工程改造或维修工程造价咨询服务
（三）采购内容：小型工程改造或维修工程清单与控制价编制、结算审核等；详见“第三部分 采购需求”

（四）项目预算：6万元（3万元/年），报价不得超过预算，否则作无效报价处理。

（五）最高限价：供应商报价费率不得高于《江苏省建设工程造价咨询服务收费标准》（苏价服〔2014〕383号）基准费率标准的70%，否则做无效报价处理。
二、供应商资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下资料加盖公章：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前12个月（至少一个月）会计报表）（成立不满一个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近12个月内任一月份依法缴纳税收及社会保障资金的相关材料。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）（成立不满一个月的无需提供）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.本次采购项目要求的特定条件：供应商拟投入的本项目负责人须具有国家注册一级造价工程师执业资格证书。
3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）被纳入采购人医药购销领域负面清单的供应商或个人，自纳入之日起不满二年的不得参加本项目的采购活动。
4.本项目不接受联合体投标，不接受转包和分包；本次采购项目不接受进口产品。

5.集中考察现场及答疑：采购人不统一组织，供应商如对采购需求有疑问请电话咨询。

6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京市溧水区中医院”

（http://www.lsqzyy.cn/）发布的信息更正公告。
三、报名与采购文件
1.报名条件
符合条件的供应商凭以下资料（复印件须加盖供应商公章）报名并获取采购文件（只接受报名审核通过的供应商参与本次项目采购）（报名资料均需加盖供应商公章）

（1）法人或者其他组织的营业执照复印件；
（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（含身份证正反面复印件）；

（3）本次采购项目要求的特定条件证明材料。
2.报名时间与方式
本项目采取线上报名方式，符合资格条件的供应商应于2026年8 月3日至2026年8 月6日17:00前 ，将上述报名资料盖章扫描件发送至879689009@qq.com 邮箱。本项目只接受报名成功的供应商参与本次项目采购。（报名时注明项目名称；报名资料盖章原件，在现场评审时，随响应文件一并提交给采购人）
3.获取采购文件的途径

自即日起至递交响应文件截止时间前，通过南京市溧水区人民政府、南京市溧水区中医院官网免费下载。

四、响应文件的递交

1.提交文件开始时间：2026年 8月10日14:00；
2.提交文件截止时间：2026年 8月10日14:30。
3.提交文件地点：南京市溧水区中医院后勤综合楼2楼开标室（具体地址：南京市溧水区永阳街道文昌路201号）。

4.响应文件份数：壹份正本，贰份副本，分别装订成册。响应文件应逐页加盖公章。

正副本装在文件袋里密封，封口处盖公章，若未密封或未加盖公章，将被拒收。

5.现场评审时间：2026年 8月 10日14:30 ；地点：南京市溧水区中医院后勤综合楼2楼开标室（具体地址：南京市溧水区永阳街道文昌路201号）。（提示：参与现场评审的供应商代表应与响应文件中的授权代表为同一人，参与现场评审时携带身份证原件，交采购人核验。）
五、联系方式
采购单位名称：南京市溧水区中医院

总务科联系人：苏工 025-69777237
采购中心联系人：杨老师 025-69777235

供应商须知

一、总则

1.合格的供应商

1.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

1.2 满足采购文件规定的实质性要求和条件。

2.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.采购文件的约束力

4.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

5.采购文件的澄清

5.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在响应文件接收截止时间三日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

6.采购文件的修改

6.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对采购文件进行修改。采购文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

6.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

6.3 采购人有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

二、响应文件的编制

7.供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

8.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

8.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购人就有关采购的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 供应商应用人民币报价。

8.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。

8.5 响应文件应按照采购文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致谈判文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

8.6 响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

9.响应文件构成

9.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表（如有）、响应及偏离表、其他证明文件等部分。

10.证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

10.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明响应标的符合采购文件规定。

10.2 采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.响应及偏离表

11.1 供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

11.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12.响应文件签署与提交

12.1 响应文件应由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字，并加盖公章。

12.2供应商应将响应文件的正本和副本密封包装。

12.3 供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达递交地点。任何单位和个人不得在评审时间前开启响应文件。

12.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：逾期送达或者未按照采购文件要求密封的响应文件。

13.响应文件的修改和撤回

13.1供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

13.2 响应文件递交截止时间后，响应文件不能修改和撤回。

三、评审
14.响应文件属下列情形之一的，按照无效处理：

14.1未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

14.2报价超出采购预算金额或者最高限价或分项报价超过最高限单价的；

14.3不具备采购文件中规定资格要求的；

14.4不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

14.5不同供应商委托同一单位或者个人办理采购相关事宜；

14.6不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

14.7不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

14.8不同供应商的响应文件相互混装；

14.9不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

14.10不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

14.11不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

14.12.属于邀请函中拒绝参加本次采购活动供应商的；

14.13采购文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.14评审人员认为供应商的报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评审现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

14.15不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

15. 有下列情形之一的予以废标：

15.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

15.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

15.3供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

15.4因重大变故，采购任务取消的。

15.5采购文件存在歧义、重大缺陷，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的。

15.6采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物不能满足需求等。

询问、质疑、投诉和诚实信用

16.1询问：供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

16.2质疑、投诉：符合条件的供应商如对采购文件、采购过程或采购结果有质疑或投诉的，可参照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定的时间、方式等向采购人提出。

16.3诚实信用：供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。供应商不得以向评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，采购人将向政府采购管理部门报告，将供应商列入不良行为记录名单，按照相关规定处理。
第三部分 采购需求

一、项目背景
南京市溧水区中医院每年有小型工程或者零星改造或维修，且此部分工程量小但是频繁，为了能够及时支付相关单位工程费用，需要造价审核单位对实施的零星项目及时进行造价审计，确认工程造价以及时支付工程款。

二、采购需求

（一）服务清单
	序号
	采购内容
	服务期

	1
	溧水区中医院小型工程改造或维修工程造价咨询服务
	2年，自合同之日起开始计算，合同一年一签


（二）服务要求及标准

1.本次服务的范围：溧水区中医院小型工程改造或维修工程（采购人单项项目金额在400万以内的工程），清单与控制价编制、结算审核等工作（具体以采购人需求为准）。

2.质量标准

（1）适用法律和法规：《中华人民共和国审计法》、《江苏省国家建设项目审计监督办法》、《南京市政府投资项目审计监督暂行办法》及省、市建设主管部门发布的有关现行政策性文件等。

（2）工程造价计价办法：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行。
（3）标准、规范：《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024、
《仿古建筑工程工程量计算标准》GB/T50855-2024、《园林绿化工程工程量计算标准》GB/T50858-2024、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）及相关定额、费用文件、溧水集[2020]36号关于政府性供水管网管材定价的请示。
（4）国家及地方政府如有新的制度规范，按照新的标准执行。

（5）采购人相关内控制度规定。（详见附件1《南京市溧水区中医院基建工程结算指引》、附件2《溧水区中医院基建工程咨询管理制度》）
三、商务要求
（一）报价要求
1.报价人的报价须以人民币为单位（小数点后可保留两位小数点）。

2.报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

3.供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
（二）交付、验收及付款
1.服务期：自合同签订之日起2年，合同一年一签。第一年合同期满，合同期内无违反《南京市溧水区中医院基建工程结算指引》、《溧水区中医院基建工程咨询管理制度》中相关要求及其他采购人管理要求的，供应商提出第一年合同签订请求，采购人同意后签署第二年咨询合同。

2.交付时间：供应商在甲方提供完整的送审资料后，在规定时间（详见附件1《南京市溧水区中医院基建工程结算指引》）内完成审核或编制完成文件。
2.验收：供应商应提供符合要求的审核报告或成果文件，工程结算审核报告壹式肆份（纸质版文件），工程结算审计报告应符合执业规范，且满足相关规范要求。
3.付款：供应商出具报告后，提出支付申请，采购人收到报告且验收合格后，45天内支付相应报告费用的100%。付款前，供应商开具正规发票给采购人。

附件1

南京市溧水区中医院基建工程结算指引

规范溧水区中医院所属基建项目工程结算报送、审核时间、审核时限、审批权限划分等内容，明确工程结算报送及审核程序，确保工程结算符合国家、省、市、区等要求。

一、项目结算工作流程
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二、工程结算要求

（一）对于总包工程、消防工程、精装修工程、景观工程合同类：

资料上报时间为竣工验收完成后45天内；

项目监理单位审核时间为15天内完成审核并签字；

项目跟踪审计审核要求为：

总价包干类合同，20天内完成审核并出具报告。

按实结算类合同，40天内完成审核并出具报告。

外部结算审计审核要求为：

总价包干类合同，60天内完成审核并出具报告。

按实结算类合同，90天内完成审核并出具报告。

（二）对于其他工程合同类

1.资料上报时间为竣工验收完成后30天内；

2.项目监理单位审核时间为15天内完成审核并签字；

3.项目跟踪审计审核要求为：

总价包干类合同，20天内完成审核并出具报告。

2）  按实结算类合同，40天内完成审核并出具报告。

4.外部结算审计审核要求为

1） 总价包干类合同，30天内完成审核并出具报告。

2）  按实结算类合同，60天内完成审核并出具报告。

（三）施工单位在支付竣工备案款时，需提供完整结算资料才给予支付，同时所有资料转交过程由项目办完成。

附件2

溧水区中医院基建工程咨询管理制度

一、招标代理管理

咨询人代理招标流程及提供的成果文件，需满足法律法规要求及委托人要求。若因咨询人原因给委托人造成损失，可以视情节轻重依据合同违约条款进行处罚（最高不超过服务金额20%）。

二、招标清单及控制价编制管理

1.造价咨询人报送的招标清单及控制价成果文件的金额，如经委托人全面复核或抽查子目中，出现20％以上（不含20％）的差错（含量、价计算），且在抽审部分合计金额的±2%以上，则视为不符合质量精度要求，造价咨询人必须全面复核，并再次报送委托人审核确认，直至委托人满意为止。

2.造价咨询人报送的招标清单及控制价成果文件，造价误差控制均要求在±2%范围内，若超过2%视为违约，且给委托人造成损失，可以视情节轻重依据合同违约条款进行处罚（最高不超过服务金额20%）。

3.在咨询成果误差认定中，应按责任原因分类评估。委托人对造价咨询人的咨询成果合理性评价意见在定论前需与造价咨询人沟通。

4.因委托人原因造成的咨询成果偏差部份造价咨询人不承担责任，委托人原因包含但不限于：

委托人的编制界面变化造成的费用增减；

提供的造价咨询资料错误；

提供的依据错误；

错误的修改指令（必须有书面依据）。

5.因造价咨询人主观意志原因造成的咨询成果偏差部份造价咨询人应付完全责任，造价咨询人主观意志原因包含但不限于：

超出职业操守的违规行为；

对计算或计价模糊界面的主观认定；

未有合法依据的擅自断定；

无法合理解释的明显低级错误，如小数点错误；

明显的计价理解错误；

未按资料交接程序擅自接收的其他资料（如直接向施工单位要资料）；

因造价咨询人非主观意志原因造成的咨询成果偏差部份造价咨询人应付小部份责任（10%），造价咨询人非主观意志原因包含但不限于： 对合同或计价原则可多种合理理解的，若存在此类可多种合理理解的，咨询人应积极与委托人沟通并书面达成一致意见并执行的，则造价咨询人可免责。

6.其他要求

各类咨询成果的工程子目的开列，需按结构部位及细部作法单列，没有按部位及作法细分列项的成果文件，委托人有权要求造价咨询人进行修改直至委托人满意为止；

各类咨询成果的计价不缺项、不漏项、不多项等，若出现类似错误，咨询单位应负违约并纳入精准度考核，且根据给委托人造成的损失，可以视情节轻重依据合同违约条款进行处罚（最高不超过服务金额20%）；

各类咨询成果建筑面积无偏差；若单位工程建筑面积成果资料偏差绝对值超过30m2 ，相差率±2％以上，咨询单位应负违约并纳入精准度考核；

各类咨询成果不应有算术的误算，即工程量、工程单价出现小数点位数错误，造价汇总出现漏计、重计、误计等错误，咨询单位应负违约并纳入精准度考核，且根据给委托人造成的损失，可以视情节轻重依据合同违约条款进行处罚（最高不超过服务金额20%）。

三、招标控制价审核管理

清单以及控制价审核结论清晰、审核依据准确无误、审核原则正确、审核范围及内容与委托内容一致，特殊处理在报告中要详细反映。咨询人审核结果与委托方复审结果（如有）对比，审核误差应满足≤2%；审核误差﹥2%且≤5%（全面审核误差），咨询人承担总造价咨询服务费的20%违约金；审核误差﹥5%（全面审核误差），咨询人承担总造价咨询服务费的100%违约金且委托方有权终止合同。

四、过程审计管理

1.造价咨询人报送的编制稿、初审稿、初审修正稿和审定稿成果文件，造价误差控制均要求在±2%范围内，若超过2%视为违约，委托人可以视情节轻重依据合同违约条款进行处罚。

2.造价咨询人报送的编制稿、初审稿、初审修正稿成果文件的金额，如经委托人全面复核或抽查子目中，出现20％以上（不含20％）的差错（含量、价计算），且在抽审部分合计金额的±2%以上，则视为不符合质量精度要求，造价咨询人必须全面复核，并再次报送委托人审核确认，直至委托人满意为止。

3.造价咨询人提交的预结算初审修正稿及预结算审定稿成果，应视为造价咨询人提交的重要咨询成果，造价咨询人承诺此成果资料造价金额误差控制在±2%范围内，可被委托人采用，作为委托人与施工单位办理工程结算的成果文件；若该成果不符合委托人精度要求，造价咨询人必须重新复核，给委托人造成实际损失的，应按实际损失额赔偿。

4.委托人对造价咨询人的咨询成果合理性判断，必须在咨询成果提交后12个月之内提出，超出上述时限的，造价咨询人可不承担责任，委托人未支付的其他款项低于造价咨询人的赔偿金的，委托人保留向造价咨询人追偿的权力。

5.在咨询成果误差认定中，应按责任原因分类评估。委托人对造价咨询人的咨询成果合理性评价意见在定论前需与造价咨询人沟通。

6.因委托人原因造成的咨询成果偏差部份造价咨询人不承担责任，委托人原因包含但不限于：

委托人的编制界面变化造成的费用增减；

提供的造价咨询资料错误；

提供的依据错误；

错误的修改指令（必须有书面依据）。

7.因造价咨询人主观意志原因造成的咨询成果偏差部份造价咨询人应付完全责任，造价咨询人主观意志原因包含但不限于：

超出职业操守的违规行为；

对计算或计价模糊界面的主观认定；

未有合法依据的擅自断定；

无法合理解释的明显低级错误，如小数点错误；

明显的计价理解错误；

未按资料交接程序擅自接收的其他资料（如直接向施工单位要资料）；

因造价咨询人非主观意志原因造成的咨询成果偏差部份造价咨询人应付小部份责任（10%），造价咨询人非主观意志原因包含但不限于： 对合同或计价原则可多种合理理解的，若存在此类可多种合理理解的，咨询人应积极与委托人沟通并书面达成一致意见并执行的，则造价咨询人可免责。

8.其他要求：

各类咨询成果的工程子目的开列，需按结构部位及细部作法单列，没有按部位及作法细分列项的成果文件，委托人有权要求造价咨询人进行修改直至委托人满意为止；

各类咨询成果的计价不缺项、不漏项、不多项等，若出现类似错误，咨询单位应负违约并纳入精准度考核；

各类咨询成果建筑面积无偏差；若单位工程建筑面积成果资料偏差绝对值超过30m2 ，相差率±2％以上，咨询单位应负违约并纳入精准度考核；

各类咨询成果不应有算术的误算，即工程量、工程单价出现小数点位数错误，造价汇总出现漏计、重计、误计等错误，咨询单位应负违约并纳入精准度考核。

第四部分 评定方法和标准
（一）本项目采取经评审的最低评标价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且报价最低的供应商为成交人的评标方法。
（二）评标标准：质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且报价最低的供应商成交。

（三）资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参与资格。
（四）实质性审查：采购文件载明的实质性要求不得负偏离，否则作无效处理。

（五）采用不可更改的一次性报价。
（六）成交供应商确定后，将在南京市溧水区中医院官网上公告。公告期间无人投诉及质疑的，公告期满之日起30天内，成交供应商与采购人签订合同。

（七）供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效响应处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任，并依据相关规定上报有关部门，参照政府采购法有关规定处理。

第五部分 响应文件格式

说明：
本部分内容为方便潜在供应商编制响应文件而设置的格式，未涉及部分，格式自拟。响应文件须编制页码，页码应连续，且逐页加盖公章。

供应商应认真阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

响   应  文  件
（正本/副本）
项 目 编号：
项 目 名称：
    供应商：                              （盖单位章）
        年        月        日
文件目录
一、响应函
二、报价单

三、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

四、供应商资格条件证明资料
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前12个月（至少一个月）会计报表）（成立不满一个月的无需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近12个月内任一月份依法缴纳税收及社会保障资金的相关材料。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）（成立不满一个月的无需提供）；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6.本次采购项目要求的特定条件：供应商拟投入的本项目负责人须具有国家注册一级造价工程师执业资格证书
五、技术、商务响应情况

六、类似项目业绩

七、服务方案

八、供应商认为应提供的其他资料
资格审查索引表
（具体详见第一部分 邀请函中供应商资格要求，按照顺序逐一填写）

	序号
	资格要求
	相应文件所在页码

	1
	具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人的身份证明）
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前12个月（至少一个月）会计报表）（成立不满一个月的无需提供）
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近12个月内任一月份依法缴纳税收及社会保障资金的相关材料。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）（成立不满一个月的无需提供）
	

	5
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）
	

	6
	供应商拟投入的本项目负责人须具有国家注册一级造价工程师执业资格证书
	


特别提示：请按照要求提供证明材料，资格审核不通过的，作无效响应处理。

目录 一、响应函
致：南京市溧水区中医院
根据贵方              （项目名称、项目编号）采购邀请函，我方            （供应商名称）参与本次采购活动，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表我方提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下： 
1. 我方的资格条件符合政府采购法和本次采购要求。
2. 我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3. 参加本次采购活动前，我方没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4. 我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限，或在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。
5. 我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。
6. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至提交报价文件截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。
7. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系的。
8. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
9. 我方已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对响应文件本身提出质疑。

10.我方参加本次采购活动前二年内，未被采购人纳入医药购销领域负面清单。

11. 我方同意并向贵方提供了与采购有关的所有证据和资料。
12. 我方同意从规定的递交之日起遵循本响应文件，并在规定的有效期满之前均具有约束力。
13. 一旦我方成交，我方将根据响应文件的规定严格履行合同。
14. 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商恶意串通，决不向采购人、评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。如有违反或者虚假陈述，无条件接受贵方及监督管理部门的处罚。
15. 与本次采购有关的正式联系方式为：
地   址：                            

电   话：                             

开户银行：                              
银行账号：                                
供应商授权代表姓名（签字）：                 

供应商名称：                                （盖章）
日    期：       年     月      日
目录二、报价单 

项目名称：
	序号
	名称
	服务期
	报价费率（%）

	1
	溧水区中医院小型工程改造或维修工程造价咨询服务
	2年
	

	★本项目按费率进行报价，供应商报价费率不得高于苏价服〔2014〕383号文基准费率标准的70%。


说明：

1.报价不得超过项目预算，否则作无效报价处理。

2.供应商报的单价为含税全包价，包括了供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的直接费用、间接费用、其他费用、税金等全部费用和供应商要求获得的利润以及应该由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。成交后不能在成交价之外加收任何费用。
3.供应商应认真阅读“第三部分 采购需求”，理解全包价的含义。
4.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                         
供应商名称（盖章）：                             
日期：                                          

目录三、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

3.1法定代表人身份证明

供应商名称：                             

单位性质：                               

注册地址：                               
成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

                                  （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席现场评审的提供，附法定代表人身份证正反面复印件，未出席的可不提供。）

供应商名称：                （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

     年      月      日

3.2法定代表人授权委托书

南京市溧水区中医院：

         （单位名称）法定代表人      （姓名），法定代表人身份证号：             ，授权我单位        （职务或职称）         （姓名、联系方式），身份证号：            ，为我单位本次授权委托人，全权处理此次        （项目名称）采购活动的一切事宜。
特此授权。

（授权委托人出席现场评审的提供，附法定代表人及被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称：              （盖章）

法定代表人：            （签字或盖章）

授权委托人：              （签字）

      年      月      日

目录四、供应商资格条件证明资料
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前12个月（至少一个月）会计报表）（成立不满一个月的无需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近12个月内任一月份依法缴纳税收及社会保障资金的相关材料。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）（成立不满一个月的无需提供）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6.本次采购项目要求的特定条件：供应商拟投入的本项目负责人须具有国家注册一级造价工程师执业资格证书
4.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
致：南京市溧水区中医院
我单位                    （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                            。

主要专业技术能力有：                     。    

供应商名称（盖章）：                             
日期：                                           

4.5无重大违法记录声明

致：南京市溧水区中医院
我单位                                  （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中                 （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）  
供应商名称（盖章）：                              
日期：                                            
目录五、技术、商务响应情况
（一）技术偏离表
项目名称：                                                  项目编号：
	序号
	采购文件条目
	采购文件要求
	供应商响应
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


供应商名称：                                                  （盖章）

说明：1.如果行数不够，请自行增加，可后附相关证明资料。“偏离情况”供应商根据各自响应情况，选择填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。

2.供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。 供应商被视为充分熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。
（二） 商务需求偏离表
项目名称：                                                  项目编号：
	序号
	采购文件条目
	采购文件要求
	供应商响应
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


供应商名称：                                                 （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加，可后附相关证明资料。“偏离情况”供应商根据各自响应情况，选择填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。
目录六、类似项目业绩

目录七、服务方案

目录八、供应商认为应提供的其他资料目录


